정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시

[시행 201606.30] [환경부고시 제2016-50호, 2016.2.29. 일부개정]

환경부(토양지하수과), 044-201-7188

제정 1998.01.26 환경부 고시 제  7호

개정 1999.06.04 환경부 고시 제 84호

개정 2000.11.13 환경부 고시 제133호

개정 2002.10.02 환경부 고시 제152호

개정 2004.11.24 환경부 고시 제168호

개정 2006.09.15 환경부 고시 제144호

개정 2008.03.12 환경부 고시 제 45호

개정 2009.08.24 환경부 고시 제173호

개정 2010.01.14 환경부 고시 제  5호

개정 2010.12.29 환경부 고시 제172호

개정 2011.07.26 환경부 고시 제118호

개정 2011.12.28 환경부 고시 제188호

개정 2012.07.09 환경부 고시 제119호

개정 2013.12.30 환경부 고시 제181호

개정 2016.01.08 환경부 고시 제  1호

개정 2016.02.29 환경부 고시 제 50호

제1조(목적) 이 고시는 먹는물관리법(이하 "법”이라 한다) 제36조제1항 및 제37조제1항에 따른 정수기의 종류·성능·사후관리 등에 관한 기준·규격, 표시기준을 정하고, 먹는물관리법 시행규칙(이하 "시행규칙”이라 한다) 제35조제9항에 따른 정수기 품질검사기관의 지정 및 운영 등에 관한 사항, 시행규칙 제36조제7항에 따른 정수기품질검사기관의 기능 및 정수기품질심의위원회 구성·운영 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. < 2011.7.26 >

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 삭제 < 2006.9.15 >

2. 정수기의 기능은 여과·흡착·이온교환·살균기능 등을 하나 또는 두개이상을 결합하여 물을 정수하는 것으로 각각의 기능에 대한 정의는 다음과 같다.

가. "여과기능”은 부직포 등 미세막을 통하여 물속의 입자 등을 거르는 기능

나. "흡착기능”은 활성탄 등을 통하여 물속의 휘발성유기물질 등을 제거하는 기능

다. "이온교환기능”은 이온교환수지 등을 이용하여 물속의 이온상태로 존재하는 물질을 감소시키는 기능

라. "살균기능”은 자외선 등을 이용하여 미생물 등을 제거하는 기능

3. "유입수”라 함은 정수기의 정수성능을 시험하기 위하여 수돗물 또는 수돗물에 검사대상 물질을 인위적으로 첨가한 시험수를 말한다.

4. "유출수”라 함은 유입수를 정수목적으로 정수기를 통과시킨 후의 물을 말한다.

5. 삭제  < 개정 2006.9.15 >

6. "정수성능검사”라 함은 유입수를 정수기에 통과시켜 그 정수기의 오염물질 제거성능을 측정하는 검사로서 의무정수성능검사와 선택정수성능검사를 말한다.  <개정 2016.2.29.>

7. "의무정수성능검사”라 함은 정수기가 반드시 제거성능을 갖추어야 하는 의무항목에 대한 정수성능검사를 말한다.  <개정 2016.2.29.>

8. "선택정수성능검사”라 함은 정수기제조업자 및 정수기수입판매업자가 의무정수성능검사 항목 외의 항목에 대한 제거효율이 있음을 정수기에 표시하려고 하는 경우에 그 항목에 대하여 실시하는 검사를 말한다.  <개정 2016.2.29.>

9. “유효정수량”이라 함은 정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량을 의미한다.  <신설 2016.2.29.>

제3조(정수기의 분류) 정수기의 분류는 다음 각호와 같다.

1. 처리용량에 따른 분류

가. "간이정수기”는 유효정수량이 500L이하인 정수기를 말한다.

나. "가정용정수기”는 일반가정·식당·사무실 등에서 사용하는 유효정수량이 500L를 초과하는 정수기를 말한다.

다. "단체급식용정수기”는 학교·교육기관·집단생활기관 등에서 다수인에게 먹는물을 제공할 목적으로 특수제작된 정수기를 말한다.

2. 원수공급에 따른 분류

가. "저장형정수기”는 상부에 설치된 용기에 원수를 채우고 중력에 의하여 필터를 통하여 오염물질을 제거하는 방식의 정수기를 말한다.

나. "폿트형정수기”는 정수장치가 들어 있는 용기에 원수를 넣어 필터가 오염물질을 제거하여 정수되는 방식의 정수기를 말한다.

다. "수도직결형정수기”는 수도꼭지에 직접 연결하여 수압에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수되는 방식의 정수기를 말한다.

3. 정수원리 및 방식에 따른 분류

가. "자연여과식정수기”는 중력에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수하는 정수기를 말한다.

나. "필터여과식정수기”는 수압에 의하여 물이 필터를 통해 정수하는 방식으로 활성탄(Activated Carbon)필터, 정밀여과(MF ; Micro Filtration)필터, 한외여과(UF ; Ultra Filtration)필터 등을 사용하여 정수하는 정수기를 말한다.

다. "이온교환수지식정수기”는 이온교환수지가 물속의 이온성 물질을 치환하여 제거하는 정수기를 말한다.

라. "역삼투압식정수기”는 원수에 압력을 가하여 삼투막(Reverse Osmosis)을 통과시켜 정수하는 정수기를 말한다.

마. "기타정수기”는 가목 내지 라목에 열거한 여과방법이외의 방법에 의하여 정수하는 정수기를 말한다.

제4조(정수기의 구조기준) ① 정수기는 다음 각호의 구조기준에 적합하게 제작되어야 한다.

1. 삭제  < 2011.7.26 >

2. 필터 등 부품의 교체가 용이한 구조이어야 한다.  < 2011.7.26 >

3. 모든 부품은 정품이어야 한다.  < 2011.7.26 >

4. 삭제  < 2011.7.26 >

5. 물과 접촉하는 부분의 부품접합제에는 유해성물질이 함유되어 있지 않아야 한다.

6. 유출구는 이물질이 들어가지 않는 구조이어야 한다.  < 2011.7.26 >

7. 삭제  < 2011.7.26 >

8. 저수조는 정수된 물이 외부로부터 재 오염되지 않아야 한다.(저수조가 있는 경우에 한함)

9. 정수된 물이 최종 저장되는 저수조가 부착된 제품의 경우에는 저수조를 쉽게 세척할 수 있는 구조이어야 한다. 단, 밀봉되는 정수탱크는 제외한다.

10. 정상적인 가동시 1m떨어진 위치에서의 측정된 소음이 60dB이하이어야 한다.

② 정수기의 구조·재질에 대한 검사는 별표1에서 정하는 방법에 따른다.

제5조(정수기의 재질기준) ① 정수기의 재질은 형태를 유지하는 본체 및 호스 등 일반부품과 정수기능을 수행하는 필터로 구분하고 다음의 재질기준에 적합하여야 한다.

1. 일반부품의 기준

가. 물과 접촉하는 부분은 내식성 재질을 사용하거나 내식성을 가질 수 있도록 보호코팅을 하여야 한다.

나. 물과 접촉하는 용접제는 비독성이고 내식성이어야 한다.

다. 삭제  < 2011.7.26 >

라. 물이 통과되는 부품은 수압 7㎏f/㎠를 유지한 상태에서 10분동안 유지되었을 때 누수되지 않아야 한다.  < 2011.7.26 >

마. 정수기에 냉·온수 기능을 갖추는 경우 구성부품은 다음의 온도조건에서 견딜 수 있어야 한다.

1) 냉수용 정수기는 최저 4℃

2) 온수용 정수기는 최고 90℃  < 2011.7.26 >

바. 삭제  <2016.2.29.>

2. 삭제  <2016.2.29.>

② 삭제  <2016.2.29.>

제6조 삭제 < 2006.9.15 >

제7조(성능검사) ① 정수기는 별표2에 따른 의무정수성능 검사항목별 제거율 기준을 만족하여야 한다. 이때, 의무정수성능 검사항목은 유리잔류염소, 색도, 탁도, 클로로포름을 의미하며, 역삼투압식 정수기의 경우에는 경도, 질산성질소 항목을 포함한다. 단, 간이정수기는 의무정수검사 항목 중 한 항목 이상에 대해 제거율 기준을 만족해야 한다.  <개정 2016.2.29.>

② 정수기제조업자 또는 정수기수입판매업자는 제1항의 항목을 포함한 특정 물질의 제거기능이 있음을 표시하고자 하는 경우에는 해당항목의 제거율이 별표2에 따른 제거율 기준을 만족하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

③ 정수기는 별표3에 따른 용출안전성 기준에 적합하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

④ 정수기는 유효정수량을 확인하기 위한 시험을 실시하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

⑤ 정수성능, 용출안전성, 유효정수량 등의 검사방법은 별표1에 따른다.  <신설 2016.2.29.>

제8조(자가규격·기준) 정수기가 이 고시에서 규정하고 있는 바와 다른 규격·기준이나 정수방식을 채택하고 있어 이 고시를 적용하는 것이 적합하지 않을 경우 제조업자로 하여금 자가규격·기준을 제출하게 하여 이를 제9조의2 규정에 의한 품질심의위원회의 심의를 거쳐 타당하다고 인정되는 경우에는 이를 당해 정수기의 기준과 규격으로 인정할 수 있다.

제9조(정수기품질검사기관) ① 시행규칙 제35조제9항에 따른 정수기품질검사기관은 한국정수기공업협동조합으로 한다.

② 삭제 < 2006.9.15 >

제9조의2(품질심의위원회) ① 품질심의위원회 위원장의 임기는 1년으로 하고 연임할 수 있다

② 삭제 < 2006.9.15 >

③ 삭제 < 2006.9.15 >

④ 품질심의위원회 위원장 및 위원의 위촉, 변경 등이 발생한 경우 품질검사기관의 장은 이를 즉시 환경부장관에게 보고하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

제10조(정수기의 품질검사방법) ① 법 제21조제4항에 따른 정수기에 대한 품질검사는 다음과 같이 항목별로 구분하여 실시한다.  <개정 2016.2.29.>

1. 구조·재질검사

가. 구조검사

나. 재질검사

2. 성능검사

가. 정수성능검사 (의무정수성능, 선택정수성능)  <개정 2016.2.29.>

나. 유효정수량검사

다. 용출안전성검사  <개정 2016.2.29.>

라. 삭제  <2016.2.29.>

3. 표시 및 사후관리계획서 검사

가. 표시사항 검사

나. 사후관리계획서 검토

② 제1항에도 불구하고 외국에서 수입하는 정수기로서 다음 각 호에 규정하고 있는 검사기관에서 발급된 성적서를 첨부한 경우에는 해당 항목에 한하여 법 제43조의 규정에 의한 성능검사기관의 검사성적서를 첨부한 것으로 본다.

1. 미국NSF(National Sanitation Foundation)

2. 기타 환경부장관이 인정하는 외국의 공인검사기관

③ 제1항에도 불구하고, 기존에 검사받은 제품과 내장된 필터류의 규격ㆍ수량ㆍ배열순서 및 기능이 같은 경우에는 정수성능검사, 유효정수량 검사를 생략할 수 있다. 또한, 물과 접촉하는 부분의 재질이 같고 물과 접촉하는 부품의 부피 대 표면적 비가 증가하지 않는 경우 용출안전성검사의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.  <개정 2016.2.29.>

④ 품질검사기관은 품질검사신청이 있는 경우 법 제43조에 따른 성능검사기관에 성능검사를 위탁하여야 한다. 다만, 용출검사의 경우에는 품질검사기관의 장이 필요하다고 판단한 경우에 한한다.  <신설 2016.2.29.>

제11조 삭제 < 2011.7.26 >

제11조의2(검사수수료) ① 삭제 < 2006.9.15 >

② 삭제 < 2006.9.15 >

③ 삭제 < 2006.9.15 >

④ 품질검사기관의 품질검사와 관련한 수익은 다음 각 호의 용도로 사용하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

1. 품질검사의 실시

2. 품질검사 관련 기준, 규격 등 연구개발사업 실시

3. 정수기에 대한 정기적인 수거검사 또는 시판품조사  <개정 2016.2.29.>

4. 환경부장관이 정수기 품질관리, 제도개선 등을 위해 요청하는 사항  <개정 2016.2.29.>

5. 기타 품질심의위원회 심의를 거쳐 품질검사기관장이 승인한 사업 및 품질검사기관의 운영 <신설 2016.2.29.>

⑤ 품질검사기관은 품질검사에 관한 회계를 다른 사업회계와 분리하여 운영하여야 한다.

⑥ 품질검사기관의 장은 매 반기 종료 후 다음달 30일내에 품질검사와 관련한 수입 및 사용내역을 환경부장관에게 보고해야 한다.  <신설 2016.2.29.>

제11조의3(검사기간) ① 품질검사기관은 정수기품질검사에 있어 특별한 사유가 없는 한 검사신청일로부터 60일 이내에 품질검사결과를 통보하여야 한다. 다만 법정공휴일은 산입하지 아니한다.<2016.1.8>

② 품질검사기관은 불가피한 사유로 검사처리기간을 초과할 경우에는 신청인에게 지연사유 및 지연처리 일자를 미리 알려야 한다.<2016.1.8>

③ 삭제<2016.1.8>

제11조의4(자료보완등 요청) ① 품질검사기관 및 성능검사기관(이하 품질검사시관 등)은 검사신청자에게 검체의 내역 및 기타 검사에 필요한 자료의 추가 제출 등 보완을 요구할 수 있다. 다만, 자료의 보완 요청은 검사를 위해 필요한 최소한에 그쳐야 한다.  <개정 2016.2.29.>

② 품질검사기관 등은 검사신청자 또는 제3자의 영업비밀에 속하는 자료의 제출을 요구할 경우에는 그 사유를 서면으로 밝히고 영업비밀의 보호조치를 강구하여야 한다.  <신설 2016.2.29.>

제12조(정수기품질 심의·평가) ① 품질심의위원회는 별지 제2호 서식에 따라 정수기의 구조ㆍ재질과 성능검사 결과, 표시사항 및 사후관리계획서 등을 심의ㆍ평가하여 품질검사 합격여부 등을 심의한다.  <개정 2016.2.29.>

② 별지 제2호의 심의·평가서는 위원별로 서명하여 품질심의위원회에 제출하여야 하고 품질검사기관은 이를 5년간 보존하여야 한다.  <개정 2016.2.29.>

③ 품질심의위원회에서 심의·평가는 재적위원의 과반수 참석과 참석위원 2/3이상의 찬성으로 의결한다.

제13조(품질검사성적서 교부) ① 품질검사기관은 품질심의위원회의 심의·평가결과 합격된 제품에 대하여는 시행규칙 제10조제10항에 따른 품질검사성적서를 발급하여야 한다.

② 품질검사결과는 별지 제4호서식의 품질검사대장에 기록하여야 한다.

③ 품질검사기관의 검사결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 신청자는 품질검사기관에 이의신청을 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 품질검사성적서의 유효기간은 2년으로 하며, 유효기간이 만료되기 전까지 품질검사를 신청하지 않으면 유효기간 종료 후부터 품질검사성적서는 효력이 없는 것으로 본다. 다만, 유효기간 만료일 전까지 품질검사를 신청한 경우에는 품질검사기관의 장이 품질검사결과를 통보하기 전까지는 품질검사를 받은 것으로 본다.  <개정 2016.2.29.>

⑤ 품질검사기관장은 품질검사실적을 매반기 종료 후 다음 달 20일이내에 심의ㆍ평가시 제출된 정책건의사항을 포함하여 별지 제5호 서식에 따라 환경부장관에게 보고하여야 한다.  <신설 2016.2.  .>

제13조의2(정보망 구축 및 활용) ① 품질검사기관은 품질검사 결과 합격한 제품의 정보를 제공하기 위해 정수기 품질검사 결과 정보망(이하 정보망)을 구축ㆍ운영하여야 한다.

② 품질검사기관은 품질검사에 합격한 제품에 대하여 다음 각 호의 정보를 정보망에 게재하여야 한다.

1. 업체명

2. 제품명 및 모델명

3. 검사 합격일

4. 정수성능항목, 유효정수량

5. 그 밖에 사용자에게 명확한 정보를 제공하기 위해 환경부장관이 필요하다고 판단하는 내용

③ 제2항에도 불구하고, 품질검사기관의 장은 품질검사 신청자의 요청이 있는 경우 해당 제품을 유통ㆍ판매하지 않는 기한 동안 품질검사 합격 제품에 대한 정보를 정보망에 게재하지 않을 수 있다.

④ 제3항에 따라, 정보망에 게재하지 않은 제품의 제조업자ㆍ수입판매업자는 해당제품을 판매ㆍ유통하기 전에 품질검사기관에 제품 정보를 정보망에 게재토록 요청하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

제14조(정수기품질검사필증) ① 시행규칙 제10조제10항에 따른 품질검사성적서를 발급받은 정수기제조업체 또는 수입판매업체는 정수기가 이 고시에서 정한 기준 및 규격에 적합함을 표시하기 위하여 별표4의 정수기검사필증을 정수기에 부착하여 판매하여야 한다.

② 제1항에 따른 정수기품질검사필증은 정수기제조업체 또는 수입판매업체에서 품질검사기관에 제작을 의뢰하거나 직접 인쇄할 수 있으나, 다만, 품질검사기관으로부터 정수기품질검사필증 일련번호에 대한 확인을 받아야 한다.

③ 품질검사기관은 정수기제조업체 또는 수입판매업체에서 정수기품질검사필증 일련번호 확인신청시 정수기 모델별·규격별로 매월 생산량 또는 수입량을 기준으로 일련번호를 부여하고 확인하여야 하며, 그 결과는 검사필증 관리대장에 기록하고 보존하여야 한다.

④ 검사필증 일련번호 확인에 관하여 필요한 사항은 품질검사기관에서 따로 정한다.

제15조 삭제 < 2006.9.15 >

제16조(정수기의 성능검사) ① 성능검사기관에서는 정수기의 성능검사를 실시한다.  <개정 2016.2.29.>

② 성능검사를 시행한 성능검사기관은 검사성적서를 품질검사기관에게 발급하여야 한다.

③ 성능검사기관은 검사결과를 별지 제6호서식에 의거 성능검사 대장에 기록하여야 한다.

제17조(자가품질검사) 삭제 〈 1999. 6. 4 〉

제18조 삭제 < 2006.9.15 >

제19조(표시기준) ① 제품안내서는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.  <개정 2016.2.  .>

1. 저수조가 부착된 제품의 경우 위생적인 관리방법 <삭제 2011.7.26, 신설 2016.2.29.>

2. 유입수의 일부가 정수과정에서 유출수가 아닌 물로 배출되는 정수기의 경우 유입수량 대비 유출수량의 비율  < 삭제 2011.7.26, 신설 2016.2.29.>

3. 설치 시 세척개념으로서 최소 통수시간  < 삭제 2011.7.26, 신설 2016.2.29.>

4. 삭제  < 2011.7.26 >

5. 삭제  < 2011.7.26 >

6. 삭제  < 2011.7.26 >

7. 정수기의 위생적인 관리를 위해 설치를 피해야 하는 장소  <개정 2016.2.29.>

8. 교환이 가능한 부품의 교환방법, 교환주기 등  <개정 2016.2.29.>

9. 정수기의 세부표시기준의 내용 중 위에 열거된 사항 외의 내용들  <개정 2016.2.29.>

② 필터에는 필터의 종류, 원산지, 제조원, 제조일자, 교환주기(일평균 몇 리터 사용기준인지)를 사용자가 쉽게 알 수 있도록 표시해야 한다.  <개정 2016.2.29.>

③ 정수기의 용기에 대한 세부표시 기준은 별표 5와 같다.  <신설 2016.2.29.>

제20조(문서의 보관) ① 품질검사기관 및 성능검사기관의 검사관계 서류의 보존기간은 다음 각 호와 같다.

1. 검사신청서 : 5년

2. 검사성적서 :5년

3. 검사대장 : 10년

4. 검사필증교부대장 : 10년

5. 심의종합평가서 : 5년

② 제1항 각 호 이외의 관계서류의 보존기간은 3년으로 한다.

제21조 삭제 < 2006.9.15 >

제22조 삭제 < 2006.9.15 >

제23조(규제의 재검토) 환경부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2009. 8.24, 개정 2012. 7. 9, 2013.12.30, 2016.2.29.>

부칙  <제2000-13호, 2000.11.13>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (성능검사기관 지정에 관한 경과조치) 이 고시 시행당시 성능검사기관으로 지정받은 검사기관은 이 고시에 의하여 지정받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일부터 3월이내에 제15조제2항의 규정에 의한 검사시설과 검사장비를 갖추어야 한다.

부칙  <제2004-168호, 2004.11.24>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제19조제1항제8호·제19조제2항 및 별지 제5호서식의 개정규정은 고시한 날부터 6개월(정수기제조업은 제조일, 정수기수입·판매업은 수입통관일을 기준으로 한다)이 경과한 이후부터 시행한다.

② (경과규정) 이 고시 시행이전의 고시에 의하여 정수기품질검사를 받은 경우에는 이 고시에 의하여 정수기품질검사를 받은 것으로 보며, 이 고시 시행이전에 임명된 품질심의위원회 위원은 이 고시에 따라 임명된 품질심의위원으로 본다.

③ (지침폐지) 이 고시 시행과 동시에 정수기품질검사기관관리지침(제정 1998.1.26, 개정 1999.4.28)은 폐지한다.

④ (존속기한) 제9조의 규정은 이 고시 시행 후 1년6개월이 경과한날까지 존속한다.

부칙  <제2008-45호, 2008.3.12>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2010-5호, 2010.1.14>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙  <제2010-172호, 2010.12.29>

제1조(시행일) 이 고시는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(정수기 품질검사필증에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 별표 4에 따른 정수기 품질검사필증은 2012년 12월 31일까지 별표 4의 개정규정에 따른 정수기 품질검사필증과 함께 사용할 수 있다.

부칙  <제2011-118호, 2011.7.26>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제5조제1항제1호라목 및 마목, 제19조제1항제9호의 개정규정은 고시한 날부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(재질기준 및 표시기준 적용례) 제5조제1항제1호라목 및 마목, 제19조제1항제9호의 개정된 재질기준 및 표시기준은 이 고시 시행 후에 최초로 정수기 품질검사를 신청하는 분부터 적용한다.

제3조(경과규정) 이 고시 시행 이전의 고시에 의하여 정수기 품질검사를 받은 정수기는 이 고시에 의해 정수기 품질검사를 받은 것으로 본다.

부칙  <제2012-119호, 2012.7.9>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙  <제2013-181호, 2013.12.30>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 1월1일부터 시행한다.

부칙  <제2016-1호, 2016.1.8>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙  <제2016-50호, 2016.2.29.>

제1조(시행일) 이 고시는 2016년 6월 30일부터 시행한다.

[별표 1]  [시행 2016.6.30] <개정 2016.2.29>

정수기 구조․재질 및 성능검사방법(제4조제2항 및 제7조제5항 관련)

1. 구조․재질검사

가. 검사 대상

구조 및 재질검사는 안전성과 위생성 등을 확보하기 위한 검사로 모든 정수기에 대하여 실시한다.

나. 검사 방법

검사는 원칙적으로 서류 및 관능에 의하여 품질검사기관에서 검사하되 필요한 경우에는 품질검사기관이 지정한 성능검사기관에 위탁하여 시험할 수 있다.

다. 검사 내용

1) 구조 검사

가) 필터 등의 부품 교체가 용이한 구조인가?

나) 모든 부품이 정품인가?

다) 물과 접촉하는 부분의 부품접합제에는 유해성물질이 함유되어 있지 않는가?

라) 유출구는 이물질이 들어가지 않는 구조인가?

마) 저수조는 정수된 물이 외부로부터 재오염되지 않는 구조인가? (저수조가 있는 경우에 한함)

바) 정수된 물이 최종 저장되는 저수조가 부착된 제품의 경우 저수조를 쉽게 세척할 수 있는 구조인가? (단, 밀봉되는 정수탱크는 제외한다)

사) 정상적인 가동시 1m 떨어진 위치에서의 측정된 소음이 60dB 이하 인가?

2) 재질검사

가) 물과 접촉하는 부분은 내식성 재질을 사용하거나 내식성을 가질 수 있도록 보호코팅을 하고 있는가?

나) 물과 접촉하는 용접제는 비독성이고 내식성을 갖는 재질인가?

다) 물이 통과되는 부품은 수압 7㎏f/㎠를 유지한 상태에서 10분동안 유지되었을 때 누수되지 않는가?

라) 정수기에 냉․온수 기능을 갖추는 경우 구성부품은 다음의 온도조건에서 견딜 수 있는 재질인가?

1) 냉수용 정수기는 최저 4℃

2) 온수용 정수기는 최고 90℃

마) 삭제

바) 삭제

2. 정수성능검사 (일반․특수정수성능)

가. 검사 대상

정수성능검사는 유입수와 유출수간에 오염물질의 제거정도를 파악하여 정수기의 정수성능을 알아보는 검사로 모든 정수기에 대해서 시행한다.

나. 검사 기준

검사는 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 제6조제1항제6호에 따른 환경오염공정시험기준(이하 “공정시험방법”이라 한다)에 따르되, 동 시험방법에서 규정하고 있는 이외의 항목을 검사하고자 하는 경우에는 같은 법 제6조제1항제5호에 따른 환경오염공정시험기준, KS규격상의 시험방법에 따르고 이러한 방법도 사용할 수 없을 때에는 국제적으로 공인된 시험방법을 적용할 수 있으며, 품질검사기관이 지정한 성능검사기관에 위탁하여 시험하여야 한다.

다. 검사 조건

1) 역삼투압식의 경우 : 수압 3.5kgf/㎠

2) 자연여과식의 경우 : 자연상태의 중력에 의한다.

3) 1)항 및 2)항 이외의 경우 : 수압 1 kgf/㎠～2 kgf/㎠(단, 간이정수기 중 입으로 빠는 형식의 제품은 최대 0.2 kgf/㎠, 손으로 짜는 형태의 제품은 최대 0.5 kgf/㎠을 적용한다. 만약 제조자가 검사조건을 제시할 경우 그것을 따를 수 있으며, 이 때에는 시험방법을 성적서에 반드시 표시해야 한다.)

라. 유입수 조제

1) 조제원수는 수돗물을 조제원수는 수돗물을 아래와 같은 조건을 갖도록 조제하여(이하 일반시험수) 사용한다.

pH	탁도	수온	잔류염소	경도
7.0 ± 0.5	1 NTU 이하	(20 ± 3) ℃	0.05 mg/L 미만	150 mg/L 이하

나) 삭제

다) 삭제

2) 정수성능을 시험하고자 하는 물질을 아래 표의 분류에 따라 군별로 구분하여 별표2의 “유입수농도”가 되도록 조제한다. 다만, Ⅳ군 중금속류 물질은 혼합하지 않고 별도로 조제해야 한다.

군 별	검 사 항 목
Ⅰ군 유기화학물질	1.1.1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 총트리할로메탄(클로로포름, 브로모디클로메탄, 디브로모클로로메탄, 브로모포름), 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 할로아세틱에시드(디클로로아세틱에시드, 트리클로로아세틱에시드, 디브로모아세틱에시드), 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 페놀, 세제
Ⅱ군 농약류	다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴
Ⅲ군 무기성양이온	암모니아성질소, 경도
Ⅳ군 중금속류	수은, 크롬, 카드뮴, 세레늄, 망간, 철, 알루미늄, 아연, 구리, 납, 비소
Ⅴ군 무기성음이온	불소, 염소이온, 질산성질소, 황산이온, 시안, 보론
Ⅵ군 미생물	대장균
기타	유리잔류염소 / 클로로포름 / 색도 / 탁도 (상기 항목은 각각 조제한다.)

① 유입수는 원칙적으로 공정시험기준에 준하여 조제한다. 다만, 유리잔류염소, 경도 및 금속류는 다음의 물질을 사용하여 유입수를 조제한다.

항목	조제물질
유리잔류염소	NaClO
경도	CaCl2·2H2O+MgSO4·7H2O (칼슘과 마그네슘의 농도비율이 5:1이 되도록 혼합)
비소	NaAsO2
셀레늄	Na2SeO3+Na2SeO4 (1:1로 혼합)
납	Pb(NO3)2
크롬	Na2Cr2O7·2H2O
카드뮴	Cd(NO3)2·4H2O
구리	Cu(NO3)2·3H2O
아연	Zn(NO3)2·6H2O
철	Fe(NO3)3·9H2O
망간	Mn(NO3)2·6H2O
알루미늄	Al(NO3)3·9H2O
수은	HgCl2

② ①에도 불구하고, 정수성능시험시 영향을 주지 않는다고 인정될 경우에는 그 물질의 군을 변경하거나 혼합하여 유입수를 조제할 수 있다. 또한, 유입수의 농도가 별표2의 90～120%가 되도록 할 수 있다.”로 한다.

3) 삭제

마. 유입수 통과방법

1) 정수성능 시험장치에 정수기내 장착된 각각의 필터를 분리하고 세척 및 안정화를 위하여 수돗물을 2분 이상 통과시킨다.

2) 필터의 세척 및 안정화 이후에는 필터를 정수기에 연결하고 유입수를 100L(간이정수기는 50L) 이상 통과시킨다.

바. 시험(시료채취) 시점

유입수 100L(간이정수기는 50L)가 정수기를 통과한 후의 유출수를 채수한다.

사. 수질검사방법

1) 수질검사방법은 공정시험방법에 따른다. 다만,  공정시험방법에 규정되어 있지 않으나 그 검사방법이 위의 시험방법과 동일한 측정결과를 나타낸다고 인정될 경우에는 그 검사방법으로 검사할 수 있다.

2) 의무정수성능검사는 기본 4항목을, 선택정수성능검사는 제품에 표시하고자 하는 항목에 대하여 유입수를 조제하여 유출수중의 제거율을 확인한다.

아. 판정

1) 유입수와 유출수 중 제거율이 별표2의 제거율 이상일 경우 해당 물질에 한해 정수성능이 있다고 판정한다. 다만, 의무정수성능에서 규정된 물질에 대해서는 유출수중 오염물질의 제거율이 반드시 별표2의 제거율 이상이어야 한다.

2) 삭 제

3) 삭 제

자. 기타

정수기의 품질기준 및 정수기 검사방법에 대하여 환경부장관이 정하지 아니하였거나 판단이 어려울 경우에는 품질심의위원회에서 협의․결정한다.

3. 유효정수량검사

가. 검사 대상

유효정수량 시험은 정수기 내부의 필터 등을 청소, 재생, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량을 의미하며 모든 정수기에 대해서 실시한다.

나. 삭제

다. 유입수

유입수는 일반시험수를 조제원수로 사용하여 아래와 같이 조제한다.

1) 필터여과식 정수기의 경우 클로로포름 0.25 mg/L과 탁도 0.5 NTU

2) 역삼투압식 정수기의 경우에는 클로로포름 0.25 mg/L, 경도 600 mg/L, 질산성질소 30 mg/L 로 조제

3) 1), 2)에도 불구하고 처리용량이 500 L 미만인 간이 정수기의 경우는 의무정수 성능 항목 중 제조사가 표시하고자 하는 제거성능 항목을 선택하여 해당 항목을 별표2의 농도로 조제한다.

라. 검사 방법

1) 제조자가 신청서에 기재한 내용을 기초로 하여 유효정수량을 추정한다.

2) 유입수를 정수기에 통과시킨다.

3) 통수량이 추정유효정수량의 25 %, 50 %. 75 %, 100 %, 120 %에 도달했을 때 유출수 1 L를 채수하고 분석한다.(단, 간이정수기는 분석을 위한 최소량(50 mL 이상)만을 채수하여 분석한다.)

4) 삭제  <2016.2.  >

마. 판정

1) 유출수 분석결과 시료를 채수한 전 지점에서 유효정수량검사를 하는 모든 항목이 별표2의 제거율을 만족하는 경우 (탁도의 경우 제거율 외에 유량은 초기유량보다 50 % 이상 감소해서는 안 된다) 제조사가 제시한 추정유효정수량을 해당 정수기의 유효정수량으로 한다.

2) 1)에 따른 검사결과 시료를 채수한 지점 중 일부에서 별표2의 제거율 기준(탁도의 경우 제거율 외에 유량은 초기유량보다 50 % 이상 감소해서는 안 된다)을 만족하지 못하는 경우에는 그 지점 앞의 채수시점 통과수량의 80%를 유효정수량으로 한다. 다만, 해당 채수시점 앞의 모든 채수 지점에서 별표2의 기준을 만족해야 한다.<신설>

4. 용출안정성검사

가. 검사 대상

용출안전성검사는 정수기가 먹는물과 접촉하는 부분에서 재질별로 별표3의 용출안전성 기준 적합여부를 확인하기 위한 검사로 모든 정수기에 시행한다.

나. 화학물질 관련자료

1) 품질검사기관은 정수기 재질 중 먹는물과 접촉하는 모든 재료 (제조과정에서 용제의 사용여부, 유리나 섬유, 직물등에 대한 아교처리나 기타 표면처리의 사용여부, 접합제, 용접제 등에 관한 자료 등을 포함한다.)에 관한 자료를 확보한다.

2) 품질검사기관은 확보한 자료를 통하여 별표3에 해당하는 재질별 용출안전성기준 적용항목을 선정한다.

3) 삭제

4) 삭제

다. 용출수 조제

1) 역삼투에 의해 정제한 물과 [용출수 조제 시약]을 이용하여 용출수를 준비한다.

[용출수 조제 시약]

항목	시약명	준비
pH	염산 (1+99)	염산 1 mL를 정제수 99 mL에 가한다.
	수산화나트륨용액 (0.1 mol/L)	수산화나트륨 4.0 g을 정제수에 가해 1 L로 한다.
경도	염화칼슘용액 (0.04 mol/L)	염화칼슘 4.44 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.
알칼리도	탄산수소나트륨 용액 (0.04 mol/L)	탄산수소나트륨 3.36 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.
잔류염소	차아염소산나트륨 용액 (유효염소 1.0 mg/L)	차아염소산나트륨 용액 (10 % NaOCl) 21 mL를 정확히 취하여 정제수 넣어 1 L로 한다.

2) 역삼투에 의해 정제한 물 9 L에 유효염소 1.0 mg/L인 차아염소산나트륨 용액 5 mL, 0.04 mol/L 탄산수소나트륨 용액 225 mL, 0.04 mol/L 염화칼슘 용액 113 mL를 가한 후 역삼투에 의해 정제한 물을 가하여 최종부피를 10 L로 한다.

3) 위 용액에 염산 용액 또는 수산화나트륨 용액을 가하여 pH 7.0 ± 0.1이 되도록 조절하고, 최종적으로 경도 (45 ± 5) mg/L, 알칼리도 (35 ± 5) mg/L, 잔류염소 (0.5 ± 0.5) mg/L 가 되는 용출수를 준비한다. 필요에 따라 이와 같은 방식으로 용출수 필요량을 조절한다.

라. 세척 <신설>

검체가 설치된 시험장치에 잔류염소를 제거한 수돗물을 넣고 (20 ± 3) ℃에서 통상 사용 수압을 유지한 통수 조건으로 1시간 동안 세척하고 세척수를 배출한다. 세척시간은 제조사의 요청이 있는 경우에는 그 요청을 따를 수 있다.

마. 컨디셔닝 <신설>

시험장치에 (20 ± 3) ℃의 용출용액을 넣고 검체를 3회 통상 사용 수압 조건으로 세척한다. 세척액은 매회 버린다. 컨디셔닝에 대해 제조사의 요청이 있는 경우에는 그 요청을 따를 수 있다.

바. 용출 <신설>

1) 냉·정수

① 시험장치에 (20 ± 3) ℃의 용출용액을 넣어 여과 시키고 검체의 공급수측과 여과수측이 모두 용출용액으로 만수상태가 되도록 한 후 양 끝을 밀봉하고 그 상태를 유지한다.

② (20 ± 3) ℃에서 24시간 정치 시킨다.

③ 가압하여 용출액을 모두 모은다.

④ 용출액 채취 전 미리 질산(1:15)으로 세척하고, 다시 정제수로 씻은 후 건조한 용출용기 (경질유리 또는 폴리에틸렌 용기)에 채취하여 시험용액으로 한다.

2) 온수

① 시험장치에 (20 ± 3) ℃의 용출용액을 넣어 여과 시키고 검체의 공급수측과 여과수측이 모두 용출용액으로 만수상태가 되도록 한 후 양 끝을 밀봉하고 그 상태를 유지한다.

② 검체의 온수 전원을 켜 놓는다.

③ 그 상태로 24시간 정치 시킨다.

④ 가압하여 용출액을 모두 모은다. 단, 온수탱크가 있는 정수기는 온수탱크의 부피만큼 용출액을 모아 용출액으로 한다.

⑤ 용출액 채취 전 미리 질산(1:15)으로 세척하고, 다시 정제수로 씻은 후 건조한 용출용기 (경질유리 또는 폴리에틸렌 용기)에 채취하여 식힌 후 시험용액으로 한다.

사. 바탕시험 <신설>

용출시험 시 결과 값의 보정을 위하여, 용출시험과 동일 조건하에서 밀봉용 소재 및 용출용기에 대한 바탕시험을 실시한다.

아. 분석방법 <신설>

1) 분석항목

분석항목은 별표3에 해당하는 재질별 용출안전성 기준 적용항목을 대상으로 한다.

2) 분석방법

용출액의 분석은 ‘수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법’에 따른다. 다만, 안티몬, 니켈, 은, 알루미늄, 붕소, 톨루엔, 크실렌, 비스페놀a는 ‘먹는물수질 공정시험 기준 또는 국내외 공인된 시험방법을 따른다.

3) 분석결과의 산출

① 용출시험에서 얻어진 시험용액의 결과값에서 바탕시험의 결과값을 뺀 값을 해당 정수기 또는 부품의 결과값으로 한다. 단, 평가대상제품의 용출액이 1리터 이하인 경우에는 결과값을 용출액의 양(리터)으로 나눈값을 최종 결과값으로 한다.

② 맛과 냄새에 대해서는 시험용액의 분석결과를 바탕시험의 분석결과와 비교하여 이상이 있는 경우에 해당 정수기 또는 부품의 분석 결과를 ‘이상 있음’으로 한다.

자. 평가

용출안전성검사 결과값이 별표3의 용출안전성 기준에 적합한지 확인한다.

5. 삭제

6. 표시사항 검사

가. 검사 방법

품질심의위원회에서 제품에 부착된 표시사항 및 제품안내서 등의 내용에 대하여 검토한다.

나. 검사 내용

1) 실제 정수성능과 다른 기능을 표시하지는 않았는가?

2) 신고한 사항과 다른 내용을 표시하지는 않았는가?

3) 수돗물을 불신하게 하거나 소비자를 현혹시킬 수 있는 내용을 표시하지는 않았는가?

4) 경쟁사의 제품을 허위․과장 또는 비교, 비방하는 내용을 표시하지는 않았는가?

5) “최고”, “특수”등의 표현이나, “특수제법”등의 모호한 표현 또는 체험사례 등으로 소비자를 현혹시킬 우려가 있는 내용을 표시하지는 않았는가?

6) 치료용 제품이나 의료용품으로 혼동할 우려가 있는 내용을 표시하지는 않았는가?

7) 제품안내서에 다음의 사항들을 표시하였는가?

① 저수조가 부착된 제품의 경우 위생적인 관리방법

② 유입수의 일부가 정수과정에서 유출수가 아닌 물로 배출되는 정수기의 경우 유입수량 대비 유출수량 비율

③ 설치 시 세척개념으로서 최소 통수시간

④ 정수기의 위생관리를 위해 설치를 피해야 하는 장소

⑤ 교환가능 부품의 안내 및 교환방법, 교환주기 등

⑥ 기타 정수기의 세부표시기준의 내용 중 위에 열거된 사항 외의 내용

8) 정수기에 부착된 필터의 경우 필터의 종류, 원산지, 제조일자, 교환주기(일일 몇 L 사용기준인지 표기) 등이 알 수 있도록 표시되어 있는가?

9) 삭제

7. 사후관리 계획서 검토

가. 검토 방법

품질심의위원회에서 제출된 사후관리계획서를 검토한다.

나. 검사 내용

1) 판매된 제품에 대한 사후관리 방법을 수립하고 있는가?

2) 불량제품에 대한 반품 및 교환방법 및 장소등을 명시하고 있는가?

3) 필터의 공급방법을 제시하고 있는가?.

4) 당해 제품의 생산․수입․판매가 중단되는 경우에 판매된 제품의 사후관리를 위한 교환부품 공급계획을 수립․시행하고 있는가?

5) 필터등 주요부품의 표준화 계획을 수립․시행하고 있는가?

6) 자가품질검사 실시계획은 타당한가? (정수기 제조업체에 한함)

7) 사후 서비스(A/S)와 관련하여 안내하고 있는가?

8) 소비자보호센터를 설치하고 있는가? <신설>

[별표 2]  [시행 2016.6.30] <개정 2016.2.29>

정수성능검사 그룹별 분류 및 제거율 기준(제7조제1항 및 제2항 관련)

1. 의무정수성능 항목

항 목	유입수농도	제거율
		500L초과	500L이하
유리잔류염소	2.0㎎/L	90%	80%
색도	15도	80%	70%
탁도	5NTU	90%	80%
	2.5NTU	80%	80%
클로로포름	0.25㎎/L	80%	80%
경도	600㎎/L	70%	-
질산성질소	30㎎/L	70%	-

비고 1. 제거율란의 500L 초과, 500L 이하는 유효정수량을 말한다.

2. 경도, 질산성질소 항목은 역삼투압식 정수기에 한하여 적용한다.

2. 선택정수성능 항목

항 목	유입수 농도	제거율 기준	항 목	유입수 농도	제거율 기준
총트리할로메탄 1.1.1-트리클로로에탄 트리클로로에틸렌 테트라클로로에틸렌 디클로로메탄 벤젠 톨루엔 에틸벤젠 크실렌 다이아지논 파라티온 페니트로티온 카바릴 페놀 세제 수은 납 크롬 비소 카드뮴 붕소 세레늄 망간	0.3㎎/L 0.3㎎/L 0.3㎎/L 0.1㎎/L 0.2㎎/L 0.1㎎/L 2.0㎎/L 0.9㎎/L 1.5㎎/L 0.06㎎/L 0.18㎎/L 0.12㎎/L 0.21㎎/L 0.05㎎/L 1.5㎎/L 0.01㎎/L 0.5㎎/L 0.5㎎/L 0.5㎎/L 0.05㎎/L 3㎎/L 0.1㎎/L 0.9㎎/L	90% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 90% 80% 70% 70% 70% 70% 90% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 80%	철 알루미늄 아연 동 암모니아성질소 시안 불소 질산성질소 염소이온 황산이온 경도 대장균 1.1디클로로에틸렌 사염화탄소 1,2-디브로모-3-클로로프로판 클로랄하이드레이트 디브로모아세토 니트릴 디클로로아세토 니트릴 트리클로로아세토니트릴 할로아세틱에시드 1,4-다이옥산 포름알데히드	0.9㎎/L 0.6㎎/L 9㎎/L 3.0㎎/L 1.5㎎/L 0.5㎎/L 4.5㎎/L 30㎎/L 300㎎/L 400㎎/L 600㎎/L 20-1000MPN 0.3㎎/L 0.02㎎/L 0.01㎎/L 0.09㎎/L 0.3㎎/L 0.27㎎/L 0.04㎎/L 0.3 0.15㎎/L 0.5㎎/L	80% 80% 70% 70% 80% 90% 70% 70% 70% 70% 70% 불검출 90% 90% 70% 90% 90% 90% 90% 90% 70% 70%

비고. 할로아세틱에시드는 먹는물공정시험기준 따라 디클로로아세틱에시드, 트리클로로아세틱에시드, 디브로모아세틱에시드 각각 0.5 mg/L 농도를 합하여 유입수의 총할로아세틱에시드의 농도가 1.5 mg/L가 되도록 함.

3. 성능검사 그룹별 분류

Gr	검사항목
1. 심미적영향물질	경도, 잔류염소, 동, 색도, 세제, 아연, 염소이온, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄
2. 미생물	대장균
3. 건강상유해영향무기물질	납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 카드뮴
4. 건강상유해영향유기물질	페놀, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
5. 소독부산물질	총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 포름알데히드

[별표 3]  [시행 2016.6.30] <개정 2016.2.29>

용출안전성 기준(제7조제3항 관련)

1. 항목별 용출안전성기준

항 목	단위	기준	항 목	단위	기준
맛	-	이상없을 것	과망간산칼륨소비량	mg/L	1.0 이하
냄새	-	이상없을 것	페놀류	mg/L	0.0005 이하
색도	도	0.5 이하	사염화탄소	mg/L	0.0002 이하
탁도	NTU	0.2 이하	1,2-디클로로에탄	mg/L	0.0004 이하
카드뮴	mg/L	0.0005 이하	1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
셀레늄	mg/L	0.001 이하	1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.0006 이하
납	mg/L	0.001 이하	트리클로로에틸렌	mg/L	0.003 이하
비소	mg/L	0.001 이하	벤젠	mg/L	0.001 이하
아연	mg/L	0..3 이하	1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01 이하
철	mg/L	0.03 이하	디클로로메탄	mg/L	0.002 이하
구리	mg/L	0.1 이하	시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004 이하
나트륨	mg/L	20 이하	테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001 이하
망간	mg/L	0.03 이하	에피클로로히드린	mg/L	0.01 이하
6가크롬	mg/L	0.005 이하	아세트산비닐	mg/L	0.01 이하
수은	mg/L	0.0001 이하	스티렌	mg/L	0.002 이하
시안	mg/L	0.001 이하	1,2-부타디엔	mg/L	0.001 이하
안티몬	mg/L	0.004 이하	1,3-부타디엔	mg/L	0.001 이하
니켈	mg/L	0.04 이하	N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01 이하
알루미늄	mg/L	0.04 이하	2,4-톨루엔디아민	mg/L	0.002 이하
붕소	mg/L	0.1 이하	2,6-톨루엔디아민	mg/L	0.001 이하
은	mg/L	0.01 이하	포름알데히드	mg/L	0.1 이하
질산성질소 및 아질산성질소	mg/L	1 이하	톨루엔	mg/L	0.07 이하
불소	mg/L	0.15 이하	크실렌	mg/L	0.05 이하
염소이온	mg/L	25 이하	비스페놀 a	mg/L	0.01 이하
증발잔류물	mg/L	50 이하
음이온계면활성제	mg/L	0.05 이하

2. 재질별 용출안전성 기준 적용항목

정수기 제품의 재질	용출 안전성 기준 적용항목
가. 구리나 구리합금 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 철, 수은
나. 스테인리스 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
다. 주철 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
라. 아연도금 또는 아연도금강 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 수은
마. 폴리에틸렌 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
바. 폴리프로필렌 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
사. 폴리부틸렌 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
아. 폴리염화비닐 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
자. 폴리아미드 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
차. 폴리카보네이트	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량, 비스페놀 a
카. 폴리술폰 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
타. ABS 수지(아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌) 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
파. 폴리옥시메틸렌 또는 폴리포름알데히드 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
하. 에보나이트 재질이거나 에보나이트로 도장된 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
거. 에폭시 수지 재질이거나 에폭시 수지로 도장된 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 페놀, 시안, 과망간산칼륨소비량, 2,4-톨루엔디아민, 2,6-톨루엔디아민, 비스페놀 a
너. 아크릴 수지 재질이거나 아크릴 수지로 도장 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
더. 폴리우레탄 재질이거나 폴리우레탄으로 도장된 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
러. 실리콘 재질이거나 실리콘으로 도장된 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
머. 폴리에스테르 재질이거나 폴리에스테르로 도장된 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
버. 에틸렌고무, 프로필렌고무 또는 디엔고무 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
서. 아크릴로니트릴부타디엔고무 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
어. 스티렌부타디엔고무 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
저. 불소고무 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 불소
처. 아스팔트 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 망간, 수은, VOCs
커. 시멘트 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은
터. 활성탄 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 니켈, 안티몬, 망간
퍼. 블록 활성탄 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 니켈, 안티몬, 망간
허. 은 첨착 활성탄 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 니켈, 안티몬, 망간, 은
갸. 은 첨착 블록 활성탄 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 니켈, 안티몬, 망간, 은
냐. 활성 알루미나 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 니켈, 안티몬
댜. 세라믹볼 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은
랴. PPS(폴리페닐렌 설파이드) 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
먀. POM(폴리아세탈)	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
뱌. 노릴(Noryl) 재질	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
샤. 유리섬유, 도자기, 법랑	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 보론
비고 1. 위 표에서 “VOCs”란 1,2-디클로로에탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 1,1,1-트리클로로에탄, 디클로로메탄, 시스-1,2-디클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 에피클로로히드린, 아세트산비닐, 스티렌, 1,2-부타디엔, 1,3-부타디엔, N,N-디메틸아닐린, 사염화탄소, 톨루엔, 크실렌을 말한다. 2. 위 표에서 구분된 재질이 두가지 이상 혼합된 제품의 경우에는 각 재질별 용출안전성 기준 적용항목을 모두 적용한다. 3. 위 표에서 명시되지 아니한 재질의 정수기 제품의 경우에는 가장 유사한 재질의 용출안전성기준 적용항목을 적용한다.

[별표 4]  [시행 2016.6.30] <개정 2016.2.29>

정수기 품질검사 필증(제14조제1항 관련)

1. 표시기준

가. 도안 모형

나. 도안 요령

정수기 품질검사필증의 가로 및 세로 비율은 아래의 격자눈금에 따른다.

2. 표시 방법

가. 표지의 도형 크기는 정수기의 크기에 따라 조정할 수 있으나, 세로높이는 5㎜ 미만으로 할 수 없다.

나. 표지하단에 정수기 품질검사필증 일련번호와 정수성능항목을 표시하여야 한다.

다. 표지색상은 검은색을 원칙으로 한다.

〔별표 5〕  [시행 2016.6.30] <개정 2016.2.29>

정수기의 세부표시기준(제19조제2항관련)

1. 일반사항

가. 표시사항은 정수기의 외부에 보기 쉬운 위치에 표시하여야 한다.

나. 표시사항은 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

다. 표시는 한글로 하되 필요한 경우에는 외국어로 표기할 수 있다.

라. 동 표 제2호에서 정한 각각의 표시항목을 《정수기 표시사항 예시》 또는 《필터 표시사항 예시》에 따라 소비자가 식별할 수 있도록 적절한 크기의 글자로 표시하여야 한다.

마. 동 표 제2호에서 정한 각각의 표시항목 이외에 다른 기능에 관한 사항 또는 소비자를 혼동시킬 우려가 있거나 소비자가 잘못 이해할 수 있는 기술(記述), 그림 기타의 표시를 할 수 없다

2. 표시사항

가. 품목명

『정수기』로 표시하여야 한다. 다만, 유효정수량이 500L이하인 경우에는 간이정수기로 표시한다.

나. 제품명

제조허가를 받았거나 수입신고한 명칭 또는 모델 및 규격등을 표시하여야 하며, 제품명을 혼동할 우려가 없도록 상호․로고 또는 상표외의 표현을 제품명과 함께 표시하여서는 아니된다.

다. 업체명

1) 제조업체명(수입판매업인 경우 수입판매업체명) 및 소재지와 전화번호를 표시하여야 한다.

2) 판매업체가 따로 있는 경우에는 제조업체명과 같은 크기의 활자로 판매업체명 및 소재지를 표시하여야 하며, 표시기준으로 정한 표시사항외에 판매업체․상호의 일부 또는 전부를 표시하는 경우 그 표시는 제조업체명과 같은 크기의 글자로 표시하여야 한다.

라. 제조일자(제조번호) 및 무상수리보증기간

1) 제조일자 및 제조번호를 표시하여야 하며, 무상수리 보증기간을 표시하여야 한다.

2) 제조일자를 따로 표시할 경우에는 그 위치에 제조일자의 표시위치를 명시하여야 한다.

마. 정수기 제조․수입판매업 신고번호

정수기 제조․수입판매업 신고수리 기관명 및 신고번호를 표시하여야 한다.

바. 정수성능 및 유효정수량

1) 정수성능검사 결과 기준 이상 제거율이 있다고 인정된 항목을 별표2의 그룹에 따라 그룹화하여 KC마크 하단에 다음과 같이 표시한다.

Gr I. 심미적 영향물질 제거 (제거항목 :   )

Gr II. 미생물 제거 (제거항목 : 대장균)

Gr III. 건강상 유해영향 무기물질 제거 (제거항목 :   )

Gr IV. 건강상 유해영향 유기물질 제거 (제거항목 :   )

Gr V. 소독부산물 제거 (제거항목 :   )

2) 간이정수기로서 클로로포름의 처리용량이 50 L 미만으로 정수성능검사시 품질검사 신청자가 신청한 선택 항목으로 유효정수량 시험을 한 경우, 해당 항목에 대한 시험결과임을 반드시 표기하여야 한다.

사. 구조 및 재질

주요 부품의 재질과 구조등에 대하여 특히 필요한 경우에는 이를 표시할 수 있다.

아. 취급상의 주의사항

1) 제품의 구성요소중 전기, 화학약품등 외부의 자극에 특별히 반응할 수 있는 요소가 있는 경우에는 그 내용과 주의사항을 표시하여야 한다.

2) 저수조가 있는 제품의 경우에는 뚜껑을 열었을 때 미생물에 오염될 우려가 높음을 알리고, 정수된 물은 빠른 시간내에 소비하도록 안내문을 표시하여야 한다. < 2011.7.26 >

3) 필터에 대한 교환주기와 교환방법 및 공급처등을 표시하여야 한다.

4) 매일 최초 사용할 때 필터의 세척 등을 위하여 일정량을 통과시킨 후 사용하는 것이 좋은 경우에는 이를 표시할 수 있다.

자. 반품․교환 또는 A/S받을 수 있는 장소

결함이 있는 제품에 대한 반품 또는 교환과 부품의 사후관리 등을 위한 장소 및 전화번호를 표시하여야 한다.

《 정수기 표시사항 예시》

1. 품목명	정수기(또는 간이정수기)
2. 제품명	○○○
3. 제조(판매)업체명	제조원 : ○○○(주)(○○시 ○○구 ○○동 ○○번지, Tel : 00-000-0000) 판매원 : ○○○(주)(○○시 ○○구 ○○동 ○○번지, Tel : 00-000-0000)
4. 제조․수입 신고번호	○○○도 00-000호
5. 제조일자(제조번호)	0000년 00월 00일(○○-00-000)
6. 무상수리보증기간	구매일로부터 0000년 00월 00일까지)
7. 정수성능	Gr I. 심미적 영향물질 제거 (제거항목 : ) Gr II. 미생물 제거 (제거항목 : 대장균) Gr III. 건강상 유해영향 무기물질 제거 (제거항목 : ) Gr IV. 건강상 유해영향 유기물질 제거 (제거항목 : ) Gr V. 소독부산물 제거 (제거항목 : )
8. 유효 정수량	0000 L
9. 구조 및 재질
10. 취급상의 주의사항	- 필터 교환주기 및 공급처 등 - 기타 취급상의 주의사항
11. A/S	○○(주) A/S 센터 : 00-000-0000(자체 A/S센터가 있는 경우) 정수기 소비자보호센터 : 00-000-0000(자체 A/S센터가 없는 경우)

《필터 표시사항 예시》

1. 품목명	○○○
2. 모델명	○○○
3. 필터의 종류	활성탄 필터 또는 역삼투압 필터 등
4. 원산지	○○○
5. 제조원	○○○(Tel. 00-000-0000)
6. 제조일자	0000년 00월 00일
7. 교환주기	○○○( L/일 사용기준)

※ 필터소재를 수입하여 국내에서 제조한 경우에는 필터소재의 수입국 표시

[별지 제1호서식] 삭제 < 2011.7.26 >

[별지 제2호서식] < 2011.7.26 >

정수기 품질 종합 심의․평가서
접수번호			:
업 체 명			:	대 표 자	:
소 재 지			:	제 품 명	:
모 델 명			:	규 격	:
제조일자			:	여과방식	:
구분	순번	검 사 구 분				적합 여부
						적합	부적합
구조	(1)	필터 등 부품의 교체가 용이한 구조인가?
	(2)	모든 부품이 정품인가?
	(3)	물과 접촉하는 부분의 부품접합제에는 유해성물질이 함유되어 있지 않는가?
	(4)	유출구는 이물질이 들어가지 않는 구조인가?
	(5)	저수조는 정수된 물이 외부로부터 재오염되지 않는 구조인가? (저수조가 있는 경우에 한함)
	(6)	정수된 물이 최종 저장되는 저수조가 부착된 제품의 경우 저수조를 쉽게 세척할 수 있는 구조인가? (단, 밀봉되는 정수탱크는 제외한다)
	(7)	정상적인 가동시 1m 떨어진 위치에서의 측정된 소음이 60dB이하인가?
재질	(1)	물과 접촉하는 부분은 내식성 재질을 사용하거나 내식성을 가질 수 있도록 보호코팅을 하고 있는가?
	(2)	물과 접촉하는 용접제는 비독성이고 내식성을 갖는 재질인가?
	(3)	물이 통과되는 부품은 수압 7㎏f/㎠를 유지한 상태에서 10분동안 유지되었을 때 누수되지 않는가?
	(4)	정수기에 냉․온수 기능을 갖추는 경우 구성부품은 다음의 온도조건에서 견딜 수 있는 재질인가? 1)냉수용 정수기는 최저 4℃ 2)온수용 정수기는 최고 90℃
	(5)	제5조제2항에서 규정하는 물질이외의 물질을 사용한 경우에는 무해성을 입증하거나, 용출시험을 한 결과 식품위생법 제14조의 규정에 의한 “식품등의 공전”상 기구 및 용기․포장의 기준․규격에 적합한가?
	(6)	정수기에 사용되는 필터의 재료가 “수처리제의기준과규격및표시기준”에 규정하고 있는 경우에는 그 기준에 적합한가?
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

구분	순번	검 사 구 분	적합 여부
			적합	부적합
사후관리계획서	(1)	판매된 제품에 대한 사후관리 방법을 수립하고 있는가?
	(2)	불량제품에 대한 반품 및 교환방법 및 장소 등을 명시하고 있는가?
	(3)	필터의 공급방법을 제시하고 있는가?
	(4)	당해제품의 생산․수입․판매가 중단되는 경우에 판매된 제품의 사후관리를 위한 교환부품 공급계획을 수립․시행하고 있는가?
	(5)	필터등 주요부품의 표준화 계획을 수립․시행하고 있는가?
	(6)	자가품질검사 실시계획은 타당한가?(정수기 제조업체에 한함)
	(7)	사후 서비스(A/S)와 관련하여 안내하고 있는가?
	(8)	소비자보호센터를 설치하고 있는가?
표시사항	(1)	실제 정수성능과 다른 기능을 표시하지는 않았는가?
	(2)	신고한 사항과 다른 내용을 표시하지는 않았는가?
	(3)	수돗물을 불신하게 하거나 소비자를 현혹시킬 수 있는 내용을 표시하지는 않았는가?
	(4)	비교대상 및 기준을 구체적으로 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 회사제품과 비교하는 내용을 표시하여서는 아니된다.
	(5)	“최고”, “특수”등의 표현이나, “특수제법”등의 모호한 표현 또는 체험사례 등을 이용하는 표현 등으로 소비자를 현혹시킬 우려가 있는 내용을 표시하지는 않았는가?
	(6)	치료용제품이나 의료용품으로 혼동할 우려가 있는 내용을 표시하지는 않았는가?
	(7)	저수조가 부착된 제품의 경우 위생적인 관리방법에 대하여 카탈로그 또는 설명서등에 별도의 설명을 하고 있는가?
	(8)	정수기에 부착된 필터의 경우 필터의 종류, 원산지, 제조원, 교환시기 등이 알 수 있도록 표시되어 있는가?
	(9)	유입수의 일부가 정수과정에서 유출수가 아닌 물로 배출되는 정수기의 경우에는 제품안내서 등에 유입수량 대비 유출수량의 비율을 표기하였는가 ?

구분	순번	검 사 구 분							적합여부
									적합	부적합
정수성능	(1)	제15조의 규정에 의하여 정수성능검사기관으로 지정되었거나, 제11조제3항후단의 규정에 해당되는 검사기관인가?
	(2)	기본항목(5항목)에 대한 검사결과는 적합한가?
	(3)	특수항목인 경우 제거율은 기준에 적합한가?
	(4)	검사방법등에서 특이한 점은 없었는가?
	(5)	정수량시험방법은 규정에 적합한가?
	(6)	유효정수량 산정은 규정에 적합한가?
다음과 같이 심의․평가합니다
위원명			소속․직위	성 명	심 의 결 과		서 명	의 견
					가	부
종합판정				가결( ) 부결( )
년 월 일 정수기품질검사기관장 귀하

[별지 제3호서식] 삭제 < 2011.7.26 >

[별지 제4호서식]

품  질  검  사  대  장

접 수		업체명	제품명	모델명	규격	여과방식	성적서발급		검사결과
번호	일자						번호	일자	합격	불합격

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제5호서식]

정수기 품질검사 실적보고

(   년도   반기)

번호	업 체 명 (대표자)	제 품 명 (모델규격)	검 사 종료일	검 사 결 과	검사필증 교부		비 고
					교부일자	교부매수

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제6호서식]

성  능  검  사  대  장

번호	접수일	업체명	제품명	모델명	규격	여과방식	성적서발급일	검 사 결 과
								일 반 정 수	특수정수 항 목 수

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]